DZIAŁ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: zakupu specjalistycznego wyposażenia do zastosowania w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku.

CZĘŚĆ I

CHŁODZIARKI DO AKWARIÓW

| Lp. | Zbiornik | Pojemność (l) | Temp. optymalna w akwarium (°C) | Temp. otoczenia chłodziarki (°C) | Zbiornik izolowany | Moc zainst. urządzeń (łączna)(kW) | Moc oświetlenia/godz. świecenia na dobę [kW/h] | Moc pomp [W] | Minimalne dane techniczne | Proponowane urządzenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rzeka górny bieg | 3000 | 15-16 | 30 | NIE | 1,3 | 1000/12 | 300 | Moc kompresora: 1,5HP, pobór energii: 1200W, ciśnienie max. 1 bar, Moc chłodzenia: 3300W (przy temp. otoczenia 30°, temp. wody 25°C), Przepływ wody 3000-4000 l/h, Certyfikat CE, stopień ochrony IPX4. | Teco TK 9000 lub równoważna – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne |
| 2 | Rzeka dolny bieg | 3000 | 15-18 | 30 | NIE | 1,3 | 1000/12 | 300 | Moc kompresora: 1,5HP, pobór energii: 1200W, ciśnienie max. 1 bar, Moc chłodzenia: 3300W (przy temp. otoczenia 30°, temp. wody 25°C), Przepływ wody 3000-4000 l/h, Certyfikat CE, stopień ochrony IPX4. | Teco TK 9000 lub równoważna – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne |
| 3 | Bałtyk | 6000 | 15-16 | 30 | NIE | 2,35 | 400/12 | 1950 | Moc kompresora: 2,0 HP, pobór energii: 2030 W, ciśnienie max.: 2 bar, moc chłodzenia: 5,8kW, stopień ochrony IPX4. | Teco TK 5K lub równoważna – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne |
| 4 | Wiosłonosy | 5400 | 16-18 | 30 | NIE | 1,35 | 1000/12 | 350 | Moc kompresora: 2,0 HP, pobór energii: 2030 W, ciśnienie max.: 2 bar, moc chłodzenia: 5,8kW, stopień ochrony IPX4. | Teco TK 5K lub równoważna – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne |
| 5 | Rafa | 13200 | 25 | 30 | NIE | 5 | 3800/12 | 1200 | Moc kompresora: 1,5HP, pobór energii: 1200W, ciśnienie max. 1 bar, Moc chłodzenia: 3300W (przy temp. otoczenia 30°, temp. wody 25°C), Przepływ wody 3000-4000 l/h, Certyfikat CE, stopień ochrony IPX4. | Teco TK 9000 lub równoważna – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne |
| 6 | Ośmiornica | 2800 | 25 | 30 | NIE | 1 | 500/12 | 500 | Moc kompresora: 1 HP, pobór energii: 750W, moc chłodzenia: 2200 W, Przepływ wody: 3000-4000 l/h, ciśnienie max. 1bar, stopień ochrony IPX4. | Teco TK 3000 lub równoważna – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne |
| 7 | Bezkręgowce morskie, amfipriony | 1300 | 25 | 30 | NIE | 1 | 700/12 | 300 | Moc kompresora: 1/3 HP, pobór energii: 440W, moc chłodzenia: 870 W, przepływ wody: 600-800 l/h, stopień ochrony IPX4. | Teco TK 2000 lub równoważna – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne |
| 8 | Koniki morskie | 1300 | 25 | 30 | NIE | 1 | 700/12 | 300 | Moc kompresora: 1/3 HP, pobór energii: 440W, moc chłodzenia: 870 W, przepływ wody: 600-800 l/h, stopień ochrony IPX4. | Teco TK 2000 lub równoważna – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne |
| 9 | Murena | 2400 | 25 | 30 | NIE | 0,7 | 400/12 | 300 | Moc kompresora: 1 HP, pobór energii: 750W, moc chłodzenia: 2200 W, Przepływ wody: 3000-4000 l/h, ciśnienie max. 1bar, stopień ochrony IPX4. | Teco TK 3000 lub równoważna – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne |
| 10 | Strzebla błotna (akwarium na zewnątrz) | 400 | 16-18 | 30 | NIE | 0,6 | 300/12 | 300 | Moc kompresora: 1 HP, pobór energii: 750W, moc chłodzenia: 2200 W, Przepływ wody: 3000-4000 l/h, ciśnienie max. 1bar, stopień ochrony IPX4. | Teco TK 3000 lub równoważna – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne |
| 11 | Zbiornik kwarantanno-wy | 500 - 1000 | 16-20 | 25 | NIE | 0,25 | 200/12 | 50 | Moc kompresora: 1/3 HP, pobór energii: 440W, moc chłodzenia: 870 W, przepływ wody: 600-800 l/h, stopień ochrony IPX4. | Teco TK 2000 lub równoważna – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne |

Zestawienie zbiorcze proponowanych urządzeń.

| Lp. | Proponowane urządzenie | Ilość [szt.] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Teco TK 9000 | 3 |
| 2. | Teco TK 5K | 2 |
| 3. | Teco TK 3000 | 3 |
| 4. | Teco TK 2000 | 3 |

Urządzenia powinny być dedykowane do akwarystyki (w tym także słonowodnej), wykonane z materiałów odpornych na korozję. Elementy stykające się z wodą nie mogą być wykonane z miedzi lub jej stopów. Wymiennik ciepła z tytanu, wymienne filtry powietrza.  Możliwość ustawienia zakresu temperatury z dokładnością do 0,5°C, czynnik chłodzący R410A, r134a, zasilanie 230V, 50 Hz. Moc chłodzenia:  mierzona przy temp. otoczenia 30° i temp. wody 25°C.

CZĘŚĆ II

POMPY

| Lp. | Typ urządzenia | Minimalne dane techniczne | Proponowane urządzenie | Ilość [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa obiegowa | Wydajność: 3000 l/h z możliwością regulacji (kontroler) Automatyczne zabezpieczenie przed pracą „na sucho” Słup podnoszenia wody min. 2,5 m Możliwość pracy w zanurzeniu jak i poza wodą. W zestawie: mufy lub króćce przyłączeniowe Zasilanie: 230 V/50 Hz Ceramiczna oś wirnika. Długość przewodu: min. 3 m. | Pompa obiegowa Jebao/Jecod DCS-3000 lub równoważna – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne | 5 |
| 2. | Zapasowe wirniki do pomp obiegowych zaproponowanych przez wykonawcę w poz. 1 |  | Dedykowane do zaproponowanego przez Wykonawcę modelu pompy | 5 |
| 3. | Pompa obiegowa | Wydajność: 5000 l/h z możliwością regulacji (kontroler) Automatyczne zabezpieczenie przed pracą „na sucho” Słup podnoszenia wody min. 3,5 m Możliwość pracy w zanurzeniu jak i poza wodą. W zestawie: mufy lub króćce przyłączeniowe. Zasilanie: 230 V/50 Hz Ceramiczna oś wirnika. Długość przewodu: min. 3 m. | Pompa obiegowa Jebao/Jecod DCP-5000 lub równoważna – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne | 8 |
| 4. | Zapasowe wirniki do pomp obiegowych zaproponowanych przez wykonawcę w poz. 3 |  | Dedykowane do zaproponowanego przez Wykonawcę modelu pompy | 8 |
| 5. | Pompa obiegowa | Wydajność: 10.000 l/h z możliwością regulacji (kontroler) Automatyczne zabezpieczenie przed pracą „na sucho” Słup podnoszenia wody 6,0 m Możliwość pracy w zanurzeniu jak i poza wodą. W zestawie: mufy lub króćce przyłączeniowe Długość przewodu: min. 3 m. Zasilanie: 230 V/50 Hz Ceramiczna oś wirnika. Długość przewodu: min. 3 m. | Pompa obiegowa Jebao/Jecod DCP-10000 lub równoważna – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne | 4 |
| 6. | Zapasowe wirniki do pomp obiegowych zaproponowanych przez wykonawcę w poz. 5 |  | Dedykowane do zaproponowanego przez Wykonawcę modelu pompy | 4 |

Urządzenia powinny być dedykowane do akwarystyki (w tym także słonowodnej), wykonane z materiałów odpornych na korozję. Elementy stykające się z wodą nie mogą być wykonane z miedzi lub jej stopów.

CZĘŚĆ III

URZĄDZENIA POMIAROWE

| Lp. | Rodzaj pomiaru | Minimalne dane techniczne | Proponowane urządzenie | Ilość [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | pH/°C | Profesjonalne urządzenie do badań terenowych, wodoszczelne. Elektroda ze stopu tytanu, ze wzmacniaczem sygnału eliminującym zakłócenia jakości pomiaru, wbudowany czujnik temperatury. Kompensacja temp. automatyczna. Kalibracja automatyczna. Dokładność pH ± 0,02. W zestawie: miernik, sonda, roztwory kalibracyjne, roztwór czyszczący. | Kompaktowy miernik pH/°C HANNA INSTRUMENTS HI991001 lub równoważny – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne. | 1 |
| 2. | O₂ | Profesjonalny przenośny przyrząd do pomiaru tlenu rozpuszczonego w wodzie wyrażonego w % nasycenia i w mg O₂/dm³. Szczelna obudowa. Kompensacja wysokości i zasolenia, automatyczna kalibracja na powietrzu bez użycia roztworów, przewód max. 4 m. Skala: 0,00-45,00 mg O₂/dm³, 0,0-300% nasycenia O₂. W zestawie: miernik, sonda, roztwór elektrolitu, dodatkowe membrany. | Tlenomierz HANNA INSTRUMENTS HI9146-04 lub równoważny – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne | 1 |
| 3. | PO₄²⁻ | Przenośny mini-kolorymetr do mierzenia poziomu fosforanów w wodzie akwariowej. Skala 0,00-2,50 mg/l, dokładność: ±0,04 mg/l, | Kolorymetryczny miernik fosforanów HANNA INSTRUMENTS HI713 lub równoważny - przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne | 1 |
| 4. | PO₄²⁻ | Zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia fosforanów w wodzie akwariowej. | Reagenty dedykowane do urządzenia zaproponowanego przez Wykonawcę w poz. 3 tabeli. | 1 |
| 5. | Krzemiany | Przenośny mini-kolorymetr do mierzenia krzemianów w wodzie akwariowej. Skala 0,00-2,00 mg/l, dokładność: ±0,03 mg/l ±5 % odczytu | Kolorymetryczny miernik krzemu HANNA INSTRUMENTS HI705 lub równoważny - przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne | 1 |
| 6. | Krzemiany | Zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia krzemianów w wodzie akwariowej. | Reagenty dedykowane do urządzenia zaproponowanego przez Wykonawcę w poz. 5 tabeli. | 1 |
| 7. | Ca | Przenośny mini-kolorymetr do mierzenia poziomu wapnia w akwarium. Skala 200 do 600 mg/l, rozdzielczość 1 mg/l (ppm), dokładność ± 6% odczytu. | Kolorymetryczny miernik wapnia HANNA INSTRUMENTS HI758 lub równoważny – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne | 1 |
| 8. | Ca | Zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia poziomu Ca w wodzie akwariowej. | Reagenty dedykowane do urządzenia zaproponowanego przez Wykonawcę w poz. 7 tabeli. | 1 |
| 9. | Zasadowość | Przenośny mini-kolorymetr do mierzenia zasadowości. Skala: 0 do 300 mg/l, odniesienie: 1 mg/l, dokładność: ± 5% odczytu ±5 mg/l | Kolorymetryczny miernik zasadowości HANNA INSTRUMENTS HI755 lub równoważny – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne | 1 |
| 10. | Zasadowość | Zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia zasadowości w wodzie akwariowej. | Reagenty dedykowane do urządzenia zaproponowanego przez Wykonawcę w poz. 9 tabeli. | 1 |
| 11. | Zasolenie | Przenośny refraktometr cyfrowy. Automatyczna kompensacja temperatury, Pomiar w PSU i ciężarze właściwym. Kalibracja przy użyciu wody z filtra RO. Zakres: 0-50 PSU, Dokładność: ± 2 PSU, ± 0,002 ciężaru właściwego, ± 0,3°C | Refraktometr cyfrowy Milwaukee Instruments MA887 lub równoważny – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne | 1 |

CZĘŚĆ IV

OŚWIETLENIE LED

| Lp. | Typ urządzenia | Minimalne dane techniczne | Proponowane urządzenie | Ilość [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lampa LED do akwarium morskiego | 130 W, temp. barwowa 20000K lub więcej, kąt świecenia 100°. Klasa szczelności IP65, klasa odporności IK08 | Lampa LED BLV Nepturion 130W lub równoważna – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne. | 3 |
| 2. | Lampa LED do akwariów roślinnych | 100W, możliwość zmiany temp. barwowej w zakresie 6000 - 20000K lub większym, kąt świecenia w zakresie 55°. Klasa szczelności IP65, klasa odporności IK08 | Lampa LED BLV Nepturion 100W lub równoważna – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne . | 2 |
| 3. | Lampa LED do akwariów ze środowiskiem rzecznym | 100W, możliwość zmiany temp. barwowej w zakresie 6000 - 20000K lub większym, kąt świecenia 100°. Klasa szczelności IP65, klasa odporności IK08 | Lampa LED BLV Nepturion 100W USHIO lub równoważna – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne . | 5 |
| 4. | Lampa LED do oświetlania wolnej ekspozycji | 130W, barwa ciepła 4000K, kąt świecenia 55°, Klasa szczelności IP65, klasa odporności IK08 | Lampa BLV Signion LED 130W 4000K lub równoważna – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne. | 1 |

CZĘŚĆ V

LAMPY LED Z MOŻLIWOŚCIĄ STEROWANIA WYBRANĄ BARWĄ ŚWIATŁA

| Lp. | Typ urządzenia | Minimalne dane techniczne | Proponowane urządzenie | Ilość [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lampa LED do akwarium morskiego | Moc: 200W. Wyposażona w jedną matrycę z dwoma rodzajami diod LED (białe i niebieskie), z możliwością oddzielnego sterowania dla każdego rodzaju. Kąt świecenia 90°. Strumień świetlny biały: 10.000 Lm; barwa: ok. 12.000 K, niebieski: 3000 Lm, 455-460 nm. Możliwość zmiany soczewek na 60° i 120°. Lampy z certyfikatem CE | Lampa LEDspot 200W Aqua Medic lub równoważna – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne | 2 |
| 2. | Manualny sterownik do lampy LED | Manualne sterowanie dwóch kanałów w lampie (ustawienie proporcji koloru niebieskiego i białego). Urządzenie kompatybilne z zaproponowaną przez Wykonawcę lampą (pkt.1). | Potencjometr (sterownik) LEDspot 400W Aqua Medic lub równoważny – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne | 2 |
| 3. | Lampa LED do akwarium morskiego | Moc: 400W. Wyposażona w jedną matrycę z dwoma rodzajami diod LED (białe i niebieskie), z możliwością oddzielnego sterowania dla każdego rodzaju. Kąt świecenia 90°. Strumień świetlny biały: 21.000 Lm, barwa: 12000 K, niebieski: 6087 Lm, 455-460 nm. Możliwość zmiany soczewek na 60° i 120°. Lampy z certyfikatem CE. Klasa zabezpieczenia IP 65. | Lampa LEDspot 400W Aqua Medic lub równoważna – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne | 3 |
| 4. | Manualny sterownik do lampy LED | Manualne sterowanie dwóch kanałów w lampie (ustawienie proporcji koloru niebieskiego i białego). Kompatybilne z zaproponowaną przez Wykonawcę lampą (pkt.3). | Potencjometr (sterownik) LEDspot 400W Aqua Medic lub równoważny – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne | 3 |

CZĘŚĆ VI

KOMPRESORY AKWARYSTYCZNE

| Lp. | Typ urządzenia | Minimalne dane techniczne | Proponowane urządzenie | Ilość [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kompresor akwarystyczny | Pompa elektromagnetyczna przystosowana do pracy w oczkach wodnych i dużych akwariach. Do pracy nad powierzchnią wody. Wykonana w bezolejowym systemie produkcji – czystość podawanego powietrza. Dane techniczne: Napięcie 220-240V 50 Hz, Moc 175-200W, ciśnienie 0,045-0,055 MPa, wydajność 275 l/min (16.500 l/h), głębokość tłoczenia pod wodę 5m | HAILEA ACO 500 lub równoważny – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne | 10 |

CZĘŚĆ VII

MEDIA FILRACYJNE

| Lp. | Asortyment | Minimalne dane techniczne | Proponowany asortyment | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bioballe | Powierzchnia min. 300 m²/m³, do zastosowania w akwarystyce morskiej. Średnica nie mniej niż 3 cm. | Bactoballe Aqua Medic lub równoważne – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne | 1 m³ |
| 2. | Gąbka akwarystyczna | Gruboziarnista gąbka z tworzywa piankowego o otwartych, grubych porach z przeznaczeniem do zastosowania w akwarystyce morskiej (niebieska). Grubość gąbki 5 cm | Gąbka z oferty firmyAqua Medic lub równoważna – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne | 5 m² |
| 3. | Kratka rastrowa | Wymiary 60x60, wykonana z tworzywa, z przeznaczeniem do akwarystyki słonowodnej. | Kratka plastikowa rastrowa. Doskonale nadająca się jako podłoże dla skały, podstawa filtrów mechanicznych. Wykorzystywana też przy budowie szczepkariów. | 3 szt. |
| 4. | Preparat zawierający kultury bakterii nitryfikacyjnych i denitryfikacyjnych. | Preparat w polimerowych, biodegradowalnych otoczkach umożliwiający stopniowe uwalnianie zawartych żywych kultur bakterii nitryfikacyjnych i denitryfikacyjnych oraz enzymów. Do zastosowania w akwarystyce morskiej. Opakowanie 500 ml. | Fauna Marine Bacto Reef Balls – 500 ml lub równoważny – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne | 10 szt. |

CZĘŚĆ VIII

URZĄDZENIA DO POMIARU ORAZ STEROWANIA SYSTEMEM CHŁODZENIA ORAZ PODGRZEWANIA WODY W AKWARIUM

| Lp. | Typ urządzenia | Minimalne dane techniczne | Proponowane urządzenie | Ilość [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cyfrowe urządzenie do jednoczesnego pomiaru i sterowania układem chłodzenia i grzania w akwarium | Kontroler i sterownik temperatury wyposażony w wodoszczelny czujnik temp., dokładność pomiaru i załączania urządzeń – 0,1°C, zakres kontroli w przedziale 0-50°C. Histereza nastawy załączenia urządzenia - 1°C. Maksymalne obciążenie urządzeń grzewczych i chłodzących – 1200 W. Zintegrowana podwójna wtyczka umożliwiająca jednoczesne podłączenie systemu grzewczego i chłodzącego. Wyświetlacz LCD. | T-controller twin Aqua Medic lub równoważne – przy równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę wskazane minimalne dane techniczne | 10 |

- Realizacja dostawy musi nastąpić najpóźniej w czasie określonym przez Wykonawcę w ofercie. Termin dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert i będzie punktowane przez Zamawiającego, jednak nie później niż 28 dni od zawarcia umowy.

- Wykonawca dostarczy towar do siedziby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostka Budżetowa w Płocku, ul. Norbertańska 2 własnym transportem i na własny koszt.

- Gwarancja na sprzęt określony w częściach 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nie może być krótsza niż 24 miesiące.

- Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przed odbiorem przez osoby uprawnione rozruchu, prób funkcjonalnych i sprawności urządzeń, zapewnienia wykonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji.